## Slide 1: TEKNIK TENAGA LISTRIK
Suprihadi Prasetyono

## Slide 2: Sistem Transmisi
Suatu instalasi sistem tenaga listrik yang berfungsi melayani penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke sistem distribusi.

## Slide 3
Pusat pembangkit listrik biasanya terletak jauh dari pemukiman atau pelanggan. Sehingga listrik yang dihasilkan pusat pembangkit listrik perlu ditransmisikan dengan jarak yang cukup jauh.
Transmisi energi listrik jarak jauh dilakukan dengan menggunakan tegangan tinggi, dengan alasan sebagai berikut:
- Bila tegangan dibuat tinggi maka arus listriknya menjadi kecil.
- Dengan arus listrik yang kecil maka energi yang hilang pada kawat transmisi (energi disipasi) juga kecil.
- Juga dengan arus kecil cukup digunakan kawat berpenampang relatif lebih kecil, sehingga lebih ekonomis.

## Slide 4
Energi listrik atau daya listrik yang hilang pada kawat transmisi jarak jauh dapat dihitung dengan persamaan energi dan daya listrik sebagai berikut:
dan
dimana : W = energi listrik (joule) I = kuat arus listrik (ampere) R = hambatan (ohm) t = waktu P = daya listrik (watt)

## Slide 5
Contoh: Daya listrik 2 MW ditransmisikan sampai jarak tertentu melalui kabel berhambatan 0,01 ohm. Hitung daya listrik yang hilang oleh transmisi tersebut, jika:
a. menggunakan tegangan 200 Volt,
b. menggunakan tegangan 400 kiloVolt ?
Penyelesaian: Diketahui: P = 2 MW = 2.106 watt R = 0,01 ohm Ditanyakan: a. Philang pada tegangan 200 Volt = ........... ? b. Philang pada tegangan V= 4.105 volt = ........... ?

## Slide 6: Klasifikasi Saluran Transmisi
Berdasar Media Penyalurannya :
1. Saluran Udara (Overhead Lines)
2. Saluran Kabel Tanah
(Underground Cable)
Berdasar Jenis Arus :
1. Sistem Arus AC
- Sistem 1fasa
- Sistem 3fasa
2. Sistem Arus DC

## Slide 7: SNI 04-6918-2002
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan
nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan
nominal di atas 230 kV.

## Slide 8: Hubungan antara Jarak, Daya yg disalurkan dan Tegangan Penyaluran pada Saluran Transmisi

## Slide 9: Komponen2 Utama
Menara/tiang Transmisi
Isolator
Kawat Penghantar (Conductor)
Kawat Tanah (Ground wire)

## Slide 10: 1. Menara/Tiang Transmisi
Adalah suatu bangunan penopang sal transmisi yang bisa berupa menara baja, tiang baja, tiang beton bertulang dan tiang kayu.
Berdasar fungsinya : menara dukung, menara sudut, menara ujung, menara percabangan dan menara transposisi.

## Slide 13: 2. Isolator-isolator
Jenis isolator adl: jenis porselin atau gelas.
Menurut penggunaan & konstruksinya :
- Isolator jenis pasak
- Isolator jenis pos-saluran
- Isolator gantung

## Slide 16: 3. Kawat Penghantar
Suatu bahan listrik yang dipergunakan untuk mengalirkan arus listrik. Oleh karena itu sifat terpenting yang harus dipunyai oleh kawat penghantar adalah konduktivitas listrik yang baik dan sifat tahan panas yang tinggi. Pada saluran transmisi udara kawat penghantar yang digunakan adalah kawat telanjang (bare wire).
Bermacam-macam jenis penghantar saluran transmisi :
- AAC (All-Aluminium Conductor) yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium.
- AAAC (All-Aluminium-Alloy Conductor) yaitu kawat penghantar yg seluruhnya terbuat dari campuran aluminium.
- ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) yaitu kawat penghantar aluminium yg diperkuat dengan baja.
- ACAR (Aluminium Conductor Alloy Reinforced) yaitu penghantar aluminium yg diperkuat logam campuran.

## Slide 17
Saluran transmisi udara umumnya menggunakan kawat penghantar jenis ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) yaitu kawat penghantar berlilit (stranded) dengan inti serat baja ditengah yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan serat aluminium. Aluminium mempunyai tahanan jenis rendah membuat kemampuan hantar arus ACSR cukup tinggi. Sedangkan kawat baja yang berada ditengah menyebabkan kuat tarik penghantar ACSR lebih baik dari kawat penghantar aluminium biasa.

## Slide 18: Kemampuan Hantar Arus (KHA)
Kenaikan temperatur yang berlebihan pada kawat penghantar akan berpengaruh terhadap andongan (sag) dan juga kekuatan tarik dari kawat penghantar tersebut. Supaya kenaikan temperatur tidak melebihi harga yang diijinkan maka arus yang disalurkan oleh kawat penghantar harus dibatasi besarnya dan ini dinamakan kapasitas hantar arus (current carrying capacity).

## Slide 19
Dimana :
Φ = t – T (oC)
I = kemampun hantar arus konduktor (Ampere)
Hw = koefisien disipasi panas konveksi (W/oC-cm2)
Hr = koefisien disipasi panas radiasi (W/oC-cm2)
R = tahanan konduktor pada temperatur t (Ohm/cm)
R20 = tahanan konduktor pada 20oC (Ohm/cm)
Φ = kenaikan temperatur konduktor (oC)
T = temperatur sekeliling (oC)
Ws = energi radiasi matahari (W/cm2), diasumsi 0,1
η = koefisien permukaan, diasumsi 0,9
D = diameter total konduktor (cm)
v = kecepatan angin (m/detik)
α = koefisien temperatur tahanan
t = temperatur konduktor (oC)
Rumus KHA:

## Slide 20: Kawat Tanah
Disebut juga sebagai kawat pelindung (shield wires), utk melindungi kawat penghantar/kawat fasa terhadap sambaran petir.
Kawat tanah biasanya dipakai kawat baja (steel wires), karena lebih murah.

## Slide 21: Jatuh Tegangan Sal Transmisi
Adalah selisih antara tegangan pada pangkal pengirim (sending end) dan tegangan pada ujung penerimaan (receiving end) tenaga listrik.
Jatuh tegangan relatif dinamakan regulasi tegangan (voltage regulation)
Dimana :
Vs = tegangan pada pangkal pengiriman
Vr= tegangan pada ujung penerimaan

## Slide 22: Daya Guna Sal Transmisi (Efficiensy)
Adalah perbandingan antara daya yang diterima dan daya yang disalurkan
Dimana:
Pr= daya yang diterima (kW)
Ps= daya yang dikirim (kW)
PH= hilang daya (kW)

## Slide 24: SOAL SOAL :
Transmisi energi listrik jarak jauh dilakukan dengan menggunakan tegangan tinggi, Jelaskan alasan2nya.
Sebutkan komponen utama saluran transmisi. (minimal 4 buah)
Sebutkan kelebihan dan kekurangan Saluran Udara (Overhead Lines) dibanding Saluran Kabel Tanah (Underground Cable).
Mengapa saluran transmisi udara umumnya menggunakan kawat penghantar jenis ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced)?
Jelaskan, mengapa pertumbuhan beban dimasa yang akan datang berpengaruh dalam perencanaan saluran transmisi tenaga listrik.